## ANEXO 2A
ANEXO No. 2A - CUADRO DE CANTIDADES
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE CABLEADO ESCTRUCTURADO CAT 6A Y REDES ELECTRICAS NORMAL Y REGULADA, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS PARA LAS OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES Y SUCURSAL ESTALA, UBICADAS EN EL PISO 2 DE CALLE 57 No. 8b-05, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
CAPÍTULO - I - GASTO - VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES
1 - ACTIVIDADES PRELIMINARES Y RED PROVISIONAL
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
1.1 | Desmonte de redes eléctricas (Normal, Regulado e Iluminación) y de cableado estructurado (voz y datos) existentes, incluye la totalidad todos sus componentes. | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
1.2 | Desmonte, traslado y puesta en funcionamiento de los equipos activos (racks, servidores, switches entre otros), permitiendo que la red provisional preste el servicio en las mismas condiciones que la red actual. Una vez este adecuado el nuevo centro de cableado estos se deben desmontar, trasladar e instalar en el nuevo rack y ponerlos en funcionamiento. Estas actividades se deben coordinar con el área de sistemas. | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
1.3 | Desmonte de acometidas existentes desde armario de medidores en sótano a tableros existentes. | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
1.4 | Adecuación de Red Eléctrica Provisional | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
1.5 | Salida de datos provisional a puesto de trabajo, mediante cable UTP y jacks categoría 5E, faceplate de dos puertos. | PANDUIT | NUL5C04IG-C-M NK2FIWY NK5E88MRDY | UND | 60 |  | 0
1.6 | Salida de Voz provisional a puesto de trabajo, mediante cable UTP y jacks categoría 5E, faceplate de dos puertos. | PANDUIT | NUL5C04IG-C-M NK2FIWY NK5E88MRDY | UND | 60 |  | 0
1.7 | Patch Panel de 48 Puertos Cat 5E para Datos | PANDUIT | NKPP48P NK5E88MRDY | UND | 1 |  | 0
1.8 | Patch Panel de 24 Puertos Cat 5E para Datos | PANDUIT | NKPP24P NK5E88MRDY | UND | 1 |  | 0
1.9 | Patch Panel de 48 Puertos Cat 5E para Voz | PANDUIT | NKPP48P NK5E88MRDY | UND | 1 |  | 0
1.10 | Patch Panel de 24 Puertos Cat 5E para Voz | PANDUIT | NKPP24P NK5E88MRDY | UND | 1 |  | 0
1.11 | Cable THNN/THWN Nº 12x3 trenzado Circuitos Cte. Normal, (Color Blanco, Verde, Azul). | CENTELSA | THWN-3X12-A | ML | 80 |  | 0
1.12 | Toma normal de salida doble con polo a tierra aislado. | LEVITON | 5320-WCP 80703-W | UND | 60 |  | 0
1.13 | Cable THNN/THWN Nº 12x3 trenzado Circuitos Cte. Regulada, (Color Blanco, Verde, Rojo). | CENTELSA | THWN-3X12-R | ML | 80 |  | 0
1.14 | Toma regulada de salida doble con polo a tierra aislado. | LEVITON | 5262-IG 80703-ORG | UND | 60 |  | 0
1.15 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | LUMINEX | DSE-1020 | UND | 25 |  | 0
1.16 | Interruptor termo magnético enchufable 3x60 A | LUMINEX | DSE-3060 | UND | 2 |  | 0
1.17 | Acometida en Cable Flexible THNN/THWN No. 6 AWG x 3 + N 4 AWG + T 6 AWG desde Tablero Normal a UPS y desde UPS a Tablero Regulado. | CENTELSA | SOLDADOR-6 SOLDADOR-4 | ML | 20 |  | 0
1.18 | Mantenimiento de luminarias existentes (Cambio de balastos y bombillos). | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 1 | [6 empty] | 0
2 - ESTRUCTURADO RED DE VOZ Y DATOS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
2.1 | Rack Abierto de 2 postes, 45UR, 2000Lb de Capacidad, con organizadores verticales y multitoma. | PANDUIT CYBERPOWER | CMR19X84 WMPV45E SLPDU20MVT20F | UND | 2 |  | 0
2.2 | Sistema de aterrizamiento de equipos en rack, compuesto de barra de aterrizamiento, tornillos, antioxidante, cable de aterrizamiento, conectores, descargador electrostático y manilla de descarga. | PANDUIT | RGS134-1Y RGEJ1024PFY RGESD2-1 RGESDWS | UND | 2 |  | 0
2.3 | Cable No 8 AWG, Color Verde , con conectores, para aterrizar rack de comunicaciones. | CENTELSA | THWN-8VE LCB8-14-L | ML | 20 |  | 0
2.4 | Organizador Horizontal 1U RACK frontal trasero | PANDUIT | WMPSE | UND | 18 |  | 0
2.5 | Bandeja porta equipos sencilla lisa de 1 RU, Profundidad de 30 cm | QUEST INTERNATIONAL | BL - 1003 | UND | 4 |  | 0
2.6 | Salida de datos a puesto de trabajo, mediante cable UTP-LSZH y jacks categoría 6A, faceplate de dos puertos, certificación de salidas documentadas en papel y medio magnético y marcación de salidas (en cables y tomas). | PANDUIT | PUL6AM04BU-CEG 13LD10916 CFPE2IWY CJ6X88TGRD | UND | 184 |  | 0
2.7 | Salida de voz a puesto de trabajo, mediante cable UTP-LSZH y jacks categoría 6A, faceplate de dos puertos, certificación de salidas documentadas en papel y medio magnético y marcación de salidas (en cables y tomas). | PANDUIT | PUL6AM04BU-CEG 13LD10916 CFPE2IWY CJ6X88TGBU | UND | 160 |  | 0
2.8 | Patch Panel de 48 Puertos Cat 6A modular para Datos, Incluye Marcaciones | PANDUIT | CPPL48WBLY CJ6X88TGRD | UND | 4 |  | 0
2.9 | Patch Panel de 48 Puertos Cat 6A modular para Voz, Incluye Marcaciones | PANDUIT | CPPL48WBLY CJ6X88TGBU | UND | 4 |  | 0
2.10 | Path Cord Cat 6A de 1.5 mts, Color Rojo, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Datos en Rack, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | PANDUIT | UTP6ASD5RD | UND | 184 |  | 0
2.11 | Path Cord Cat 6A de 1.5 mts, Color Azul, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Voz en Rack, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | PANDUIT | UTP6ASD5BU | UND | 160 |  | 0
2.12 | Path Cord Cat 6A de 2.1 mts, Color Rojo, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Datos en Puesto de Trabajo, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | PANDUIT | UTP6ASD7DR | UND | 184 |  | 0
2.13 | Backbone en UTP Categoría 6A, desde data canter a locales 28 y 30, Piso 1, propiedad de Previsora. | PANDUIT | PUL6AM04BU-CEG CJ6X88TGBU | UND | 2 |  | 0
2.14 | Identificación de extensiones telefónicas existentes debido a migración de espejo de telefonía tipo patch panel ubicado en rack (220 Extensiones). | INCOSOFT |  | GLB | 1 |  | 0
2.15 | Cable Telefónico Interior de 25 Pares, para extensiones telefonicas, desde centro de cableado Piso 8 Casa Matriz a Data Center Vicepresidencia Jurídica y de Indemnizaciones. | CENTELSA | TEL-INT-25 | UND | 7 |  | 0
2.16 | Patch Panel de 24 Puertos Cat 5E T568A/B TIPO 110, espejo extensiones telefónicas. | LEVITON | 5G596-U24 | UND | 8 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 2 | [6 empty] | 0
3 - BACKBONE FIBRA OPTICA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
3.1 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos 50/125UM OM3 Riser Interior, desde centro de cableado Piso 8 Casa Matriz a Data Center Vicepresidencia Jurídica y de Indemnizaciones. | PANDUIT | FODRX06Y | ML | 170 |  | 0
3.2 | Bandeja de Fibra, incluye 3 acoples de fibra dúplex LC Multimodo OM3 | PANDUIT | FMT1 CPPL24WBLY CMDSAQLCBL CMBBL-X | UND | 2 |  | 0
3.3 | Conector Fibra LC Multimodo 50-62.5/125UM, incluye mano de obra soldada fibra óptica. | PANDUIT | FLCSMEIY | UND | 12 |  | 0
3.4 | Patch Cord Fibra LC-LC, Multimodo 50-125UM, OM3, 10GB, Duplex, 2m de longitud. | PANDUIT | FX2ERLNLNSNM002 | UND | 4 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 3 | [6 empty] | 0
4 - RED ELÉCTRICA CTE. NORMAL
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
4.1 | Suministro e instalación de Acometida en Cable Cobre LSZH-HF 2x(3x350MCM + 1x350MCM) + 2/0 AWG desde armario de medidores ubicado en sótano a tablero general de distribución ubicado en Data Center Vicepresidencia Jurídica y de Indemnizaciones. | CENTELSA | 200416C5NG LCB350-12-X | ML | 120 |  | 0
4.2 | 1 Tablero de distribución, 208V compuesto por: 1 Gabinete metálico Autosoportado en lámina Cold-Rolled de conformidad con la norma ICONTEC 2050, Barrajes, para incorporar los siguientes equipos: - Un (1) Analizador de redes, 1 Barraje tripolar fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina fenólica, de aislamiento 600V. Capacidad de corriente del barraje: 400A -Un (1) Totalizador Interruptor electrónico tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 50kA a 240V, regulación térmica de 250 A. - Un (1) Interruptor termomagnético tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 35kA a 220/240V, regulación térmica de 150A. - Un (1) Interruptor termomagnético tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 35kA a 220/240V, regulación térmica de 60A. - Dos (2) Interruptor termomagnéticos tripolares, en caja moldeada, tipo industrial, 25kA a 220/240V, regulación térmica de 40A. | INCOSOFT | CF-1283 EZC250N3250 027101 227004 227006 | UND | 1 |  | 0
4.3 | Suministro e instalación de supresor de sobretensiones Tipo 2, Trifásico 120/208V 100KA. | LEVITON | 52120-M3 | UND | 1 |  | 0
4.4 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 1/0 AWG x 3 + N 1/0 AWG + T 4 AWG desde Tablero General de Distribución a Tablero Cte. Normal | CENTELSA | LSZH-1/0NE LSZH-4NE LCB1/0-12-X LCC4-14B-L | ML | 10 |  | 0
4.5 | Tablero Eléctrico de 36 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Normal. | LEGRAND | TWC-36MBO | UND | 1 |  | 0
4.6 | Totalizador Industrial 3x150 Amps | LEGRAND | 27101 | UND | 1 |  | 0
4.7 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | LUMINEX | DSE-1020 | UND | 30 |  | 0
4.8 | Salida eléctrica Corriente Normal (Toma 15A 125V 1F+N+T polo a tierra Blanca) Circuito en Cable LSZH-FR PRC 12 NG 3x12AWG trenzado Circuitos Cte. Normal (Color Azul, Blanco, Verde). | CENTELSA | LSZH-3X12-A 5320-WCP 80703-W | UND | 190 |  | 0
4.9 | Suministro e instalación de salida eléctrica para extractor de olores, incluye extractor de 20 x 20 cm, para Baño. | CORONA | SP 202B | UND | 4 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 4 | [6 empty] | 0
5 - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
5.1 | Malla de alta frecuencia en cable desnudo 10 AWG, reticulado en piso de 60 X 60. | CENTELSA | ACD-10X100 | ML | 80 |  | 0
5.2 | TGB – Barraje de tierras para cuartos de telecomunicaciones de 1/4x2x12 con aisladores. | PANDUIT | GB2B0306TPI-1 | UND | 1 |  | 0
5.3 | Cable THHN No 6 AWG verde, con conector, para equipotenciar el sistema a tierra existente. | CENTELSA | THWN-6VE LCB8-14-L | ML | 10 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 5 | [6 empty] | 0
6 - RED ELÉCTRICA CTE. REGULADA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
6.1 | Suministro e instalación Parcial en Cable Cobre LSZH-HF 2x(3x350MCM + 1x350MCM) + 2/0 AWG desde UPS ubicada en piso 1 Casa Matriz a Data Center Vicepresidencia Jurídica y de Indemnizaciones. | CENTELSA | 200416C5NG LCB350-12-X | ML | 120 |  | 0
6.2 | 1 Tablero de distribución, 208V compuesto por: 1 Gabinete metálico Autosoportado en lámina Cold-Rolled de conformidad con la norma ICONTEC 2050, Barrajes, para incorporar los siguientes equipos: - Un (1) Analizador de redes, 1 Barraje tripolar fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina fenólica, de aislamiento 600V. Capacidad de corriente del barraje: 400A -Un (1) Totalizador Interruptor electrónico tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 50kA a 240V, regulación térmica de 250 A. - Un (1) Interruptor termomagnético tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 35kA a 220/240V, regulación térmica de 150A. - Un (1) Interruptor termomagnéticos tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 25kA a 220/240V, regulación térmica de 60A. | INCOSOFT | CF-1283 EZC250N3250 027101 227004 | UND | 1 |  | 0
6.3 | Suministro e instalación de supresor de sobretensiones Tipo 2, Trifásico 120/208V 100KA. | LEVITON | 52120-M3 | UND | 1 |  | 0
6.4 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 2/0 AWG x 3 + N 2/0 AWG + T 4 AWG desde Tablero General de Distribución UPS a Tablero Cte. Regulada | CENTELSA | LSZH-2/0NE LSZH-4NE LCB1/0-12-X LCC4-14B-L | ML | 10 |  | 0
6.5 | Tablero Eléctrico de 42 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Regulada. | LEGRAND | TWC-42MBO | UND | 1 |  | 0
6.6 | Totalizador Industrial 3x150 Amps | LEGRAND | 27101 | UND | 1 |  | 0
6.7 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | LUMINEX | DSE-1020 | UND | 42 |  | 0
6.8 | Salida eléctrica Corriente Regulada (Toma 15A 125V 1F+N+T polo a tierra aislado Naranja) Circuito en Cable LSZH-FR PRC 12 NG 3x12AWG trenzado Circuitos Cte. Regulada (Color Rojo, Blanco, Verde). | CENTELSA | LSZH-3X12-A 5262-IG 80703-ORG | UND | 175 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 6 | [6 empty] | 0
7 - RED ILUMINACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
7.1 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 8 AWG x 3 + N 8 AWG + T 8 AWG desde Tablero General de Distribución a Tablero Cte. Iluminación | CENTELSA | LSZH-8NE | ML | 10 |  | 0
7.2 | Tablero Eléctrico de 18 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Regulada. | LEGRAND | TWC-18MBO | UND | 1 |  | 0
7.3 | Totalizador Industrial 3x40 Amps | LEGRAND | 227004 | UND | 1 |  | 0
7.4 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | LUMINEX | DSE-1020 | UND | 12 |  | 0
7.5 | Salida eléctrica Iluminación, Circuito en Cable LSZH-FR 3x12AWG y terminación en cable Encauchetado THNN/THWN 3x16 AWG. | CENTELSA | LSZH-12NE ST-C-3X16 | UND | 223 |  | 0
7.6 | Luminaria LED de sobreponer y/o descolgar de 120cm, 40W, 100-277V, Temperatura de Color 4000K, 3000lm, 50.000 Horas, incluye accesorios y mano de obra de instalación. | SYLVANIA | P37318-36 | UND | 163 |  | 0
7.7 | Bala LED de 18W, 100-240V, Temperatura de Color 4000K, 1250lm, incluye accesorios y mano de obra de instalación. | SYLVANIA | P24629-33 | UND | 30 |  | 0
7.8 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2X1.6W, 120 o 277V, 128 lm, autonomía de 90 minutos. | SYLVANIA | P24197-39 | UND | 6 |  | 0
7.9 | Suministro e instalación de luminaria de lámpara de emergencia LED de 1.8W , 90 minuto de autonomía, 110/130 V. Aviso SALIDA para ubicar en puertas de evacuación. | SYLVANIA | P33718-19 | UND | 3 |  | 0
7.10 | Salida para INTERRUPTORES de iluminación (sencillo) | LEGRAND | 583750 582562 582500 | UND | 22 |  | 0
7.11 | Salida para INTERRUPTORES de iluminación (doble) | LEGRAND | 583750 582565 582560 582501 | UND | 5 |  | 0
7.12 | Salida para INTERRUPTORES de iluminación (triple) | LEGRAND | 583750 582565 582502 | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 7 | [6 empty] | 0
8 - RED ELÉCTRICA AIRE ACONDICIONADO
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
8.1 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 8 AWG x 3 + N 8 AWG + T 8 AWG desde Tablero General de Distribución a Tablero Cte. Iluminación | CENTELSA | LSZH-8NE | ML | 10 |  | 0
8.2 | Tablero Eléctrico de 12 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Regulada. | LEGRAND | TWC-12MBO | UND | 1 |  | 0
8.3 | Totalizador Industrial 3x40 Amps | LEGRAND | 227004 | UND | 1 |  | 0
8.4 | Interruptor termo magnético enchufable 2X40 A | LUMINEX | DSE-2040 | UND | 2 |  | 0
8.5 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 10 AWG x 2 + T 12 AWG Alimentación Aires Acondicionados | CENTELSA | LSZH-10NE LSZH-12NE | ML | 60 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 8 | [6 empty] | 0
9 - PUNTOS DE VIDEO Y MULTIMEDIA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
9.1 | Punto HDMI para Video | VIDEONET | MI-513 CB-772 CB-700 | UND | 11 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 9 | [6 empty] | 0
10 - CANALIZACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
10.1 | Bandeja portacables tipo malla 30x6 cm para administración de cableado estructurado (Datos y Voz), incluye uniones, soportes y elementos de fijación. | MECANO | 60212200 | ML | 10 |  | 0
10.2 | Bandeja portacables tipo malla 30x6 cm para administración de cableado estructurado (eléctrico), incluye uniones, soportes y elementos de fijación. | MECANO | 60212200 | ML | 10 |  | 0
10.3 | Bandeja enchufable portacables tipo ducto 30x6 cm para administración de acometida principal desde armario de medidores ubicado en sótano a tablero general de distribución ubicado en Data Center Vicepresidencia Jurídica y de Indemnizaciones, incluye uniones, soportes y elementos de fijación. | INTERFLEX |  | ML | 100 |  | 0
10.4 | Tubería Galvanizada 3", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 80 |  | 0
10.5 | Tuberia PVC conduit 1/2", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | PAVCO | N/A | ML | 15 |  | 0
10.6 | Tuberia PVC conduit 3/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | PAVCO | N/A | ML | 140 |  | 0
10.7 | Tuberia PVC conduit 1", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | PAVCO | N/A | ML | 150 |  | 0
10.8 | Tuberia PVC conduit 1-1/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | PAVCO | N/A | ML | 160 |  | 0
10.9 | Tuberia EMT conduit 1/2", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 300 |  | 0
10.10 | Tuberia EMT conduit 3/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 500 |  | 0
10.11 | Tuberia EMT conduit 1-1/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 90 |  | 0
10.12 | Tuberia EMT conduit 2", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 270 |  | 0
10.13 | Tuberia EMT conduit 3", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 180 |  | 0
10.14 | Canaleta plástica 105x50 con divisor y tapa, incluye codos internos, externos, angulos planos, tes anclajes y elementos de instalación. Debe cumplir UL5A, UL94B0, UL 94B5 y CSA 22,2 | N/A | N/A | ML | 400 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 10 | [6 empty] | 0
11 - DOCUMENTACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
11.1 | Documentación trabajos realizados (incluye planos de red lógica y eléctrica). | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
11.2 | Inspección RETIE Uso Final |  |  | GLB | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 11 | [6 empty] | 0
SUBTOTAL ITEMS 1-11
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 19%
TOTAL SOLUCIÓN CAPITULO I
CAPÍTULO - II - ACTIVO - VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES
12 - EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
12.1 | Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de Switch HPE 5130 48G 4SFP+ Ports (10GBASE-T) (Part Number: JG937A) de 48 puertos 10/100/1000 PoE+, administrable Capa 3 full gestion con Sistema operativo Comware con estándares de red IEEE 802.1, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, 1024 MB de memoria RAM - 512 MB de ROM, apilable IRF (Con sus respectivo cableado, Arreglo de 3 sw y arreglo de 5 sw) Module Slots: 2 open module slots, 1 puerto de consola serie RJ-45, 1 USB 2.0, Tipo de Switch Fixed Port, Modular Chassis, Dimenciones: 44 x 30 x 4,37 Cm) y care pack de soporte técnico por 2 años y garantia de por vida. se deben incluir el cableado (electrico y de red) nesesario para su correcto funcionamiento. | HP | JG937A U7QE3E UX117E JH694A | UND | 8 |  | 0
12.2 | Transceiver 10GB LC SR | HP | JD092B | UND | 3 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 12 | [6 empty] | 0
13 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
13.1 | Desmonte equipos y cableado sistema de control de acceso actual en las dos sedes. | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
13.2 | Software de administracion licenciado nativo web con soporte para base de datos en SQLSERVER y MySQL maría y deberá se un desarrollo del mismo fabricante de los dispositivos biometricos, con soporte para minimo 1000 dispositivos y 50 puertas | SUPREMA | BioStar SE | UND | 1 |  | 0
13.3 | Servidor rackeable con procesador intel XEON memoria ram de 16 gigas, fuente redundante, garantia de 3 años directamente con el fabricante, disco duro de 1 tera sistema windows server 2016 o superior, monitor de 21" | SUPREMA | BioStar SE | UND | 1 |  | 0
13.4 | Escáner para huella Digital, 500 dpi USB 2.0 Estándar, para enrolamiento.Tecnología Avanzada de Detección de Dedos Vivos,Certificados FBI PIV y FBI Mobile ID FAP10 Estándares de formato de minucia e imagen interoperables certificados por NIST (ANSI-378, ISO19794-2/4) Estándar de compresión de imagen WSQ, | SUPREMA | BioMini | UND | 2 |  | 0
13.5 | Terminal Biométrica Sensor Óptico, comunicación TCP/IP, RS485, para Control de Acceso Identificación 1-n de 1 Huella entre 10.000 en 1 Segundo, mayor a 9.000 usuarios (900.000 templates 10 huellas por usuario), mas de 800.000 eventos, Autenticación Huella/Tarjeta, solo huella, solo tarjeta Interfaz Wiegand configurable hasta 64 Bits, I/O Switchable, Sonido, Lector de Proximidad multiformato 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, NFC debe manejar nivel de encriptacion para la comunicacion con el servidor que contenga el software de administracion. Se debe garantizar la lectura de las tarjetas que actualmente tiene la entidad | SUPREMA | BEPH-OC | UND | 52 |  | 0
13.6 | Modulo de control de visitantes compatible con la plataforma (en caso de ser desarrollo local se debe suministrar certificado del fabricante de los dispositivos biometricos que garantice su compatibilidad), permite captura de foto documento y firma con enrrolamiento biometrico que permita la lectura biometrica del visitante con los dispositivos ofertados, debe implementar modulo de habeas data para captura de informacion sensible, debe incluir camara web compatible y lector de codigo de barras 2D tecnologia cmos para lectura de cedula de ciudadania donde se debera traer de forma automatica nuero de identificacion, nombre(s) y apellido(s) para insertarla en le software | SUPREMA | 2 SEC I/O | UND | 2 |  | 0
13.7 | Torniquete de control de acceso bidireccional con brazo abatible, MCBF>=1.000.000, material en acero inoxidable 304, totalmente integrable con los lectores biometricos, pictogramas de paso, sistema electromecanico basado en solenoide con logica pasiva(el solenoide solo se activa con un paso no autorizado), se debe incluir los trabajos de metalmecanica para la adecuacion del lector sobre el mueble | SAC-EI | EI 600 LBS | UND | 2 |  | 0
13.8 | Antenas UHF a frecuencia abierta 902 - 928MHz, 865 - 868MHz para acceso vehicular integrable con plataforma de control de acceso de minimo 20dbi, con salida wiegand, TCP-IP | SAC-EI | EI 600 LBS | UND | 2 |  | 0
13.9 | Tags UHF adesivos para instalacion en parabrisas de automoviles rango de lectura entre 4 y 8 metros deben ser compatibles con las antenas suministradas | SAC-EI | EI 600 LBS | UND | 150 |  | 0
13.10 | Tags UHF tipo ISO para visitantes, rango de lectura entre 4 y 8 metros deben ser compatibles con las antenas suministradas | SAC-EI | EI 600 LBS | UND | 50 |  | 0
13.11 | Electroimán de 600 LBS, incluye sensor de cierre y soporte. | SAC-EI | EI 600 LBS | UND | 2 |  | 0
13.12 | Adecuacion y mantenimiento de molinetes, Se debe incluir el desmote y reubicacion de dos(2) molinetes ubicados en el sector denominado la L | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
13.13 | Botón de apertura de puerta en caso de emergencia con Sttoper | STI | SS2031EM-ES | UND | 14 |  | 0
13.14 | Fuente de alimentación de 12 VDC/5A, para alimentación de lectoras y electroimánes. | SECO-LARM | ST-UVDA-W180Q ST-2406-5AQ 36AGM | UND | 26 |  | 0
13.15 | Tarjeta de proximidad de no contacto HID Proximity 125kHz | HID | 1326 | UND | 100 |  | 0
13.16 | Salida de datos para lectoras, mediante cable UTP-LSZH y jacks categoría 6A, certificación de salidas documentadas en papel y medio magnético y marcación de salidas (en cables y tomas). | PANDUIT | PUL6AM04BU-CEG 13LD10916 CFPE2IWY CJ6X88TGRD | UND | 52 |  | 0
13.17 | Path Cord Cat 6A de 1.5 mts, Color Rojo, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Datos lectoras en Rack, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | PANDUIT | UTP6ASD5RD | UND | 52 |  | 0
13.18 | Tuberia PVC conduit 3/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | PAVCO | N/A | ML | 400 |  | 0
13.19 | Cable UTP CAT 6A certificado UL,CE libre de alojenos LSZH | N/A | N/A | ML | 1200 |  | 0
13.20 | Configuración y Puesta en Marcha Sistema de Control de Acceso, integrando el puesto de control devicular al sistema | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 13 | [6 empty] | 0
14 - EQUIPOS MULTIMEDIA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
14.1 | Televisor LED de 43" (109cm), resolución: 3840x2160 (UHD) 4K, puertos: HDMIx3, USBx1, incluye soportes e instalación. | LG | 43UH610T | UND | 11 |  | 0
SUBTOTAL ITEMS 14 | [6 empty] | 0
SUBTOTAL CAPITULOS 12-14 | [6 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 19% | 0
TOTAL SOLUCIÓN CAPITULO II | [6 empty] | 0
TOTAL SOLUCIÓN VICEPRESIDENCIA JURÍDICA Y DE INDEMNIZACIONES - ANEXO No.2A - SUMATORIA DEL GASTO MAS EL ACTIVO (CAPITULO I y II) | [6 empty] | 0

## ANEXO 2B
ANEXO No. 2B - CUADRO DE CANTIDADES
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE CABLEADO ESCTRUCTURADO CAT 6A Y REDES ELECTRICAS NORMAL Y REGULADA, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS PARA LAS OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES Y SUCURSAL ESTALA, UBICADAS EN EL PISO 2 DE CALLE 57 No. 8b-05, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
CAPÍTULO - I - GASTO - ESTATAL
1 - ACTIVIDADES PRELIMINARES Y RED PROVISIONAL
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
1.1 | Desmonte de redes eléctricas (Normal, Regulado e Iluminación) y de cableado estructurado (voz y datos) existentes, incluye la totalidad todos sus componentes. | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
1.2 | Desmonte, traslado y puesta en funcionamiento de los equipos activos (racks, servidores, switches entre otros), permitiendo que la red provisional preste el servicio en las mismas condiciones que la red actual. Una vez este adecuado el nuevo centro de cableado estos se deben desmontar, trasladar e instalar en el nuevo rack y ponerlos en funcionamiento. Estas actividades se deben coordinar con el área de sistemas | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
1.3 | Desmonte de acometidas existentes desde armario de medidores en sótano a tableros existentes. | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 1 | [6 empty] | 0
2 - ESTRUCTURADO RED DE VOZ Y DATOS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
2.1 | Rack Abierto de 2 postes, 45UR, 2000Lb de Capacidad, con organizadores verticales y multitoma. | PANDUIT CYBERPOWER | CMR19X84 WMPV45E SLPDU20MVT20F | UND | 2 |  | 0
2.2 | Sistema de aterrizamiento de equipos en rack, compuesto de barra de aterrizamiento, tornillos, antioxidante, cable de aterrizamiento, conectores, descargador electrostático y manilla de descarga. | PANDUIT | RGS134-1Y RGEJ1024PFY RGESD2-1 RGESDWS | UND | 2 |  | 0
2.3 | Cable No 8 AWG, Color Verde , con conectores, para aterrizar rack de comunicaciones. | CENTELSA | THWN-8VE LCB8-14-L | ML | 20 |  | 0
2.4 | Organizador Horizontal 1U RACK frontal trasero | PANDUIT | WMPSE | UND | 10 |  | 0
2.5 | Bandeja porta equipos sencilla lisa de 1 RU, Profundidad de 30 cm | QUEST INTERNATIONAL | BL - 1003 | UND | 4 |  | 0
2.6 | Salida de datos a puesto de trabajo, mediante cable UTP-LSZH y jacks categoría 6A, faceplate de dos puertos, certificación de salidas documentadas en papel y medio magnético y marcación de salidas (en cables y tomas). | PANDUIT | PUL6AM04BU-CEG 13LD10916 CFPE2IWY CJ6X88TGRD | UND | 65 |  | 0
2.7 | Salida de voz a puesto de trabajo, mediante cable UTP-LSZH y jacks categoría 6A, faceplate de dos puertos, certificación de salidas documentadas en papel y medio magnético y marcación de salidas (en cables y tomas). | PANDUIT | PUL6AM04BU-CEG 13LD10916 CFPE2IWY CJ6X88TGBU | UND | 55 |  | 0
2.8 | Patch Panel de 48 Puertos Cat 6A modular para Datos, Incluye Marcaciones | PANDUIT | CPPL48WBLY CJ6X88TGRD | UND | 2 |  | 0
2.9 | Patch Panel de 48 Puertos Cat 6A modular para Voz, Incluye Marcaciones | PANDUIT | CPPL48WBLY CJ6X88TGBU | UND | 1 |  | 0
2.9 | Patch Panel de 24 Puertos Cat 6A modular para Voz, Incluye Marcaciones | PANDUIT | CPPL24WBLY CJ6X88TGBU | UND | 1 |  | 0
2.10 | Path Cord Cat 6A de 1.5 mts, Color Rojo, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Datos en Rack, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | PANDUIT | UTP6ASD5RD | UND | 70 |  | 0
2.11 | Path Cord Cat 6A de 1.5 mts, Color Azul, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Voz en Rack, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | PANDUIT | UTP6ASD5BU | UND | 55 |  | 0
2.12 | Path Cord Cat 6A de 2.1 mts, Color Rojo, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Datos en Puesto de Trabajo, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | PANDUIT | UTP6ASD7DR | UND | 70 |  | 0
2.13 | Backbone en UTP Categoría 6A, desde data canter a local 36, Piso 1, propiedad de Previsora. | PANDUIT | PUL6AM04BU-CEG CJ6X88TGBU | UND | 1 |  | 0
2.14 | Identificación de extensiones telefónicas existentes debido a migración de espejo de telefonía tipo patch panel ubicado en rack (60 Extensiones). | INCOSOFT |  | GLB | 1 |  | 0
2.15 | Cable Telefónico Interior de 25 Pares, para extensiones telefonicas, desde centro de cableado Piso 8 Casa Matriz a Data Center Estatal. | CENTELSA | TEL-INT-25 | UND | 3 |  | 0
2.16 | Patch Panel de 24 Puertos Cat 5E T568A/B TIPO 110, espejo extensiones telefónicas. | LEVITON | 5G596-U24 | UND | 3 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 2 | [6 empty] | 0
3 - BACKBONE FIBRA OPTICA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
3.1 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos 50/125UM OM3 Riser Interior, desde centro de cableado Piso 8 Casa Matriz a Data Center Estatal y de Data Center Estatal a Edificio Sindicato. | PANDUIT | FODRX06Y | ML | 320 |  | 0
3.2 | Bandeja de Fibra, incluye 3 acoples de fibra dúplex LC Multimodo OM3 | PANDUIT | FMT1 CPPL24WBLY CMDSAQLCBL CMBBL-X | UND | 4 |  | 0
3.3 | Conector Fibra LC Multimodo 50-62.5/125UM, incluye mano de obra soldada fibra óptica. | PANDUIT | FLCSMEIY | UND | 24 |  | 0
3.4 | Patch Cord Fibra LC-LC, Multimodo 50-125UM, OM3, 10GB, Duplex, 2m de longitud. | PANDUIT | FX2ERLNLNSNM002 | UND | 8 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 3 | [6 empty] | 0
4 - RED ELÉCTRICA CTE. NORMAL
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
4.1 | Suministro e instalación Acometida en Cable Cobre LSZH-HF 2x(3x4/0 AWG + 1x4/0 AWG) + 2 AWG desde armario de medidores ubicado en sótano a tablero general de distribución ubicado en Data Center ESTATAL. | CENTELSA | LSZH-4/0NE LCB4/0-12-X | ML | 160 |  | 0
4.2 | 1 Tablero de distribución, 208V compuesto por: 1 Gabinete metálico Autosoportado en lámina Cold-Rolled de conformidad con la norma ICONTEC 2050, Barrajes, para incorporar los siguientes equipos: - Un (1) Analizador de redes, 1 Barraje tripolar fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina fenólica, de aislamiento 600V. Capacidad de corriente del barraje: 220A -Un (1) Totalizador Interruptor electrónico tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 50kA a 240V, regulación térmica de 125 A. - Un (1) Interruptor termomagnético tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 35kA a 220/240V, regulación térmica de 60A. - Un (1) Interruptor termomagnéticos tripolares, en caja moldeada, tipo industrial, 25kA a 220/240V, regulación térmica de 40A. - Dos (2) Interruptor termomagnéticos tripolares, en caja moldeada, tipo industrial, 25kA a 220/240V, regulación térmica de 30A. | INCOSOFT | CF-1283 027100 227006 227004 227003 | UND | 1 |  | 0
4.3 | Suministro e instalación de supresor de sobretensiones Tipo 2, Trifásico 120/208V 100KA. | LEVITON | 52120-M3 | UND | 1 |  | 0
4.4 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 6 AWG x 3 + N 6 AWG + T 8 AWG desde Tablero General de Distribución a Tablero Cte. Normal | CENTELSA | LSZH-6NE LSZH-6NE LCC6-14D-L PV8-38R-TY | ML | 10 |  | 0
4.5 | Tablero Eléctrico de 24 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Normal. | LEGRAND | TWC-24MBO | UND | 1 |  | 0
4.6 | Totalizador Industrial 3x50 Amps | LEGRAND | 227005 | UND | 1 |  | 0
4.7 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | LUMINEX | DSE-1020 | UND | 15 |  | 0
4.8 | Salida eléctrica Corriente Normal (Toma 15A 125V 1F+N+T polo a tierra Blanca) Circuito en Cable LSZH-FR PRC 12 NG 3x12AWG trenzado Circuitos Cte. Normal (Color Azul, Blanco, Verde). | CENTELSA | LSZH-3X12-A 5320-WCP 80703-W | UND | 75 |  | 0
4.9 | Suministro e instalación de salida eléctrica para extractor de olores, incluye extractor de 20 x 20 cm, para Baño. | CORONA | SP 202B | UND | 3 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 4 | [6 empty] | 0
5 - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
5.1 | Malla de alta frecuencia en cable desnudo 10 AWG, reticulado en piso de 60 X 60. | CENTELSA | ACD-10X100 | ML | 60 |  | 0
5.2 | TGB – Barraje de tierras para cuartos de telecomunicaciones de 1/4x2x12 con aisladores. | PANDUIT | GB2B0306TPI-1 | UND | 1 |  | 0
5.3 | Cable THHN No 6 AWG verde, con conector, para equipotenciar el sistema a tierra existente. | CENTELSA | THWN-6VE LCB8-14-L | ML | 10 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 5 | [6 empty] | 0
6 - RED ELÉCTRICA CTE. REGULADA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
6.1 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 2 AWG x 3 + N 2 AWG + T 8 AWG desde Tablero General de Distribución UPS ubicado en Data Center Indepnizaciones a Tablero Cte. Regulada | CENTELSA | LSZH-2NE LSZH-8NE LCC2-14D-L PV8-38R-TY | ML | 70 |  | 0
6.2 | Tablero Eléctrico de 24 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Regulada. | LEGRAND | TWC-24MBO | UND | 1 |  | 0
6.3 | Totalizador Industrial 3x50 Amps | LEGRAND | 227005 | UND | 1 |  | 0
6.4 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | LUMINEX | DSE-1020 | UND | 15 |  | 0
6.5 | Salida eléctrica Corriente Regulada (Toma 15A 125V 1F+N+T polo a tierra aislado Naranja) Circuito en Cable LSZH-FR PRC 12 NG 3x12AWG trenzado Circuitos Cte. Regulada (Color Rojo, Blanco, Verde). | CENTELSA | LSZH-3X12-A 5262-IG 80703-ORG | UND | 55 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 6 | [6 empty] | 0
7 - RED ILUMINACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
7.1 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 8 AWG x 3 + N 8 AWG + T 8 AWG desde Tablero General de Distribución a Tablero Cte. Iluminación | CENTELSA | LSZH-8NE | ML | 10 |  | 0
7.2 | Tablero Eléctrico de 12 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Regulada. | LEGRAND | TWC-12MBO | UND | 1 |  | 0
7.3 | Totalizador Industrial 3x30 Amps | LEGRAND | 227003 | UND | 1 |  | 0
7.4 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | LUMINEX | DSE-1020 | UND | 10 |  | 0
7.5 | Salida eléctrica Iluminación, Circuito en Cable LSZH-FR 3x12AWG y terminación en cable Encauchetado THNN/THWN 3x16 AWG. | CENTELSA | LSZH-12NE ST-C-3X16 | UND | 85 |  | 0
7.6 | Luminaria LED de sobreponer y/o descolgar de 120cm, 40W, 100-277V, Temperatura de Color 4000K, 3000lm, 50.000 Horas, incluye accesorios y mano de obra de instalación. | SYLVANIA | P37318-36 | UND | 50 |  | 0
7.7 | Bala LED de 18W, 100-240V, Temperatura de Color 4000K, 1250lm, incluye accesorios y mano de obra de instalación. | SYLVANIA | P24629-33 | UND | 30 |  | 0
7.8 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2X1.6W, 120 o 277V, 128 lm, autonomía de 90 minutos. | SYLVANIA | P24197-39 | UND | 3 |  | 0
7.9 | Suministro e instalación de luminaria de lámpara de emergencia LED de 1.8W , 90 minuto de autonomía, 110/130 V. Aviso SALIDA para ubicar en puertas de evacuación. | SYLVANIA | P33718-19 | UND | 2 |  | 0
7.10 | Salida para INTERRUPTORES de iluminación (sencillo) | LEGRAND | 583750 582562 582500 | UND | 14 |  | 0
7.11 | Salida para INTERRUPTORES de iluminación (doble) | LEGRAND | 583750 582565 582560 582501 | UND | 4 |  | 0
7.12 | Salida para INTERRUPTORES de iluminación (triple) | LEGRAND | 583750 582565 582502 | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 7 | [6 empty] | 0
8 - RED ELÉCTRICA AIRE ACONDICIONADO
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
8.1 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 8 AWG x 3 + N 8 AWG + T 8 AWG desde Tablero General de Distribución a Tablero Cte. Iluminación | CENTELSA | LSZH-8NE | ML | 10 |  | 0
8.2 | Tablero Eléctrico de 12 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Regulada. | LEGRAND | TWC-12MBO | UND | 1 |  | 0
8.3 | Totalizador Industrial 3x40 Amps | LEGRAND | 227004 | UND | 1 |  | 0
8.4 | Interruptor termo magnético enchufable 2X40 A | LUMINEX | DSE-2040 | UND | 2 |  | 0
8.5 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 10 AWG x 2 + T 12 AWG Alimentación Aires Acondicionados | CENTELSA | LSZH-10NE LSZH-12NE | ML | 60 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 8 | [6 empty] | 0
9 - PUNTOS DE VIDEO Y MULTIMEDIA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
9.1 | Punto HDMI para Video | VIDEONET | MI-513 CB-772 CB-700 | UND | 5 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 9 | [6 empty] | 0
10 - CANALIZACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
10.1 | Bandeja portacables tipo malla 30x6 cm para administración de cableado estructurado (Datos y Voz), incluye uniones, soportes y elementos de fijación. | MECANO | 60212200 | ML | 10 |  | 0
10.2 | Bandeja portacables tipo malla 30x6 cm para administración de cableado estructurado (eléctrico), incluye uniones, soportes y elementos de fijación. | MECANO | 60212200 | ML | 10 |  | 0
10.3 | Bandeja enchufable portacables tipo ducto 30x6 cm para administración de acometida principal desde armario de medidores ubicado en sótano a tablero general de distribución ubicado en Data Center ESTATAL, incluye uniones, soportes y elementos de fijación. | INTERFLEX |  | ML | 50 |  | 0
10.4 | Tubería Galvanizada 3", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 80 |  | 0
10.5 | Tuberia PVC conduit 1/2", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | PAVCO | N/A | ML | 45 |  | 0
10.6 | Tuberia PVC conduit 3/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | PAVCO | N/A | ML | 45 |  | 0
10.7 | Tuberia PVC conduit 1", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | PAVCO | N/A | ML | 80 |  | 0
10.8 | Tuberia PVC conduit 1-1/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | PAVCO | N/A | ML | 80 |  | 0
10.9 | Tuberia EMT conduit 1/2", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 100 |  | 0
10.10 | Tuberia EMT conduit 3/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 250 |  | 0
10.11 | Tuberia EMT conduit 1-1/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 130 |  | 0
10.12 | Tuberia EMT conduit 2", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 250 |  | 0
10.13 | Tuberia EMT conduit 3", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | COLMENA | N/A | ML | 60 |  | 0
10.14 | Canaleta plástica 105x50 con divisor y tapa, incluye codos internos, externos, angulos planos, tes anclajes y elementos de instalación. Debe cumplir UL5A, UL94B0, UL 94B5 y CSA 22,2 | N/A | N/A | ML | 200 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 10 | [6 empty] | 0
11 - DOCUMENTACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
11.1 | Documentación trabajos realizados (incluye planos de red lógica y eléctrica). | INCOSOFT | N/A | GLB | 1 |  | 0
11.2 | Inspección RETIE Uso Final |  |  | GLB | 1 |  | 0
SUBTOTAL CAPITULO 11 | [6 empty] | 0
SUBTOTAL ITEMS 1-12 | [6 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 0
IMPREVISTO | [6 empty] | 0
UTILIDAD | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 19% | 0
TOTAL SOLUCIÓN CAPITULO I | [6 empty] | 0
CAPÍTULO - II - ACTIVO - ESTATAL
12 - EQUIPOS MULTIMEDIA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
12.1 | Televisor LED de 43" (109cm), resolución: 3840x2160 (UHD) 4K, puertos: HDMIx3, USBx1. Incluye soportes e instalación | LG | 43UH610T | UND | 5 |  | 0
SUBTOTAL ITEMS 12 | [6 empty] | 0
SUBTOTAL CAPITULOS 12
IVA | [5 empty] | 19%
TOTAL SOLUCIÓN CAPITULO II
TOTAL SOLUCIÓN ESTATAL - ANEXO No.2B - SUMATORIA DEL GASTO MAS EL ACTIVO (CAPITULO I y II) | [6 empty] | 0

## RESUMEN
SUMATORIA DE LOS ANEXOS 2A Y 2B
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE CABLEADO ESCTRUCTURADO CAT 6A Y REDES ELECTRICAS NORMAL Y REGULADA, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS PARA LAS OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES Y SUCURSAL ESTALA, UBICADAS EN EL PISO 2 DE CALLE 57 No. 8b-05, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
CAPITULO | DESCRIPCION | TOTAL
1 | CAPÍTULO - I - GASTO - VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES | 0
2 | CAPÍTULO - II - ACTIVO - VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES | 0
1 | CAPÍTULO - I - GASTO - ESTATAL | 0
2 | CAPÍTULO - II - ACTIVO - ESTATAL | 0
TOTAL REDES REGIONAL |  | 0